## Deutsch
Lärmschutznachweis für Luft / Wasser-Wärmepumpen
Beurteilung der Lärmimmissionen von Luft / Wasser-Wärmepumpen (WP) mit einer Heizleistung von max. 35 kW, Beurteilung nur während der Nacht
Generelle Angaben
Adresse | [5 empty] | Telefon
PLZ / Ort | [5 empty] | E-Mail
Angaben zur Luft / Wasser-Wärmepumpe (techn. Datenblatt + Situationsplan mit eingezeichneter WP beilegen) | [15 empty] | Angabe des Herstellers:
gemäss Euro-Norm EN 255 resp. EN 14511 (siehe auch www.wpz.ch)
Hersteller | Alpha-InnoTec |  |  |  |  | Schallleistung LwA | [8 empty] | dBA |  | 1
Modell / Typ | [5 empty] | Schalldruckpegel LpA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | dBA |  | FALSE
Leistung | 0 |  |  |  | kW | bei s1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | m
Aufstellungsart
Vorsorgeprinzip | [10 empty] | Lärmschutzmassnahmen müssen eine Wirkung von mindestens | #NUM! | dB erreichen! |  |  |  | #NUM!
Nach Faktenblatt "Lärmtechnische Beurteilung von Wärmepumpen", Abschnitt 2.1
Schallleistungspegel aussen LwA (Herstellerangaben / Wärmepumpen-Testzentrum www.wpz.ch) | [13 empty] | #NUM! |  | dBA
Distanz (s) Quelle - Empfänger (Nachbargebäude; wenn unbebaute Nachbarparzelle: Baulinie) | [15 empty] | m
Planungswert gemäss Anhang 6 LSV | [13 empty] | 45 |  | dBA | 1
Berechnung des Beurteilungspegels Lr am Empfangsort
Korrekturfaktoren
Richtwirkungs- | [16 empty] | 2
korrektur Dc
[14 empty] | 9 |  | dB
Schalldruckpegel LpA am Empfangsort (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s) +1) | [15 empty] | dBA
Pegelkorrektur K1 |  |  | Heizbetrieb während der Nacht (19:00 - 07:00 Uhr) | [10 empty] | 10 |  | dB
Pegelkorrektur K2 |  |  | Hörbarkeit der Tonhaltigkeit
2
[14 empty] | 2 |  | dB
Pegelkorrektur K3 |  |  | Hörbarkeit der Impulshaltigkeit
1
[14 empty] | 0 |  | dB
Pegelkorrektur durch Betriebsdauer t (In der Regel: t = 720 Min.) | [7 empty] | 720 | Min. |  |  |  |  | 0 |  | dB
Lärmschutzmassnahmen | [9 empty] | -3 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[10 empty] | -5 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[10 empty] | -6 |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[12 empty] | dB |  |  |  |  | FALSE
[12 empty] | dB |  | 0 |  | dB | FALSE
Beurteilungspegel Lr | [15 empty] | dBA
Der Planungswert von |  | 45 |  | dBA wird
Wurde das Vorsorgeprinzip berücksichtigt? | [16 empty] | 5
Verfasser
Ort, Datum | [6 empty] | Unterschrift

## Francais
Déclaration de bruit pour une pompe à chaleur [PAC] air/eau
Evaluation des immissions de bruit d'une pompe à chaleur air/eau avec une puissance de chauffe de max. 35 kW; Evaluation pour la période de nuit
Informations générales
Adresse | [6 empty] | Téléphone
CP / Lieu | [6 empty] | E-Mail
Données sur la pompe à chaleur air/eau (données techniques + plan de situation avec l'installation | [16 empty] | Données constructeur:
selon les normes EN 255 resp. EN 14511 (voir www.wpz.ch)
Fabricant | Alpha-InnoTec | [5 empty] | Puissance acoustique LwA | [8 empty] | dBA |  | 1
Modèle / Type | [6 empty] | Niveau sonore LpA |  |  | 0 | [5 empty] | dBA |  | FALSE
Puissance | 0 |  |  |  | kW |  | à (distance) s1 |  |  | 0 | [5 empty] | m
Situation
Vorsorgeprinzip | [11 empty] | Lärmschutzmassnahmen müssen eine Wirkung von mindestens | #NUM! | dB erreichen! |  |  |  | #NUM!
Nach Faktenblatt "Lärmtechnische Beurteilung von Wärmepumpen", Abschnitt 2.1
Puissance acoustique à l'extérieur LwA (donnée constructeur / Wärmepumpen-Testzentrum www.wpz.ch) | [14 empty] | #NUM! |  | dBA
Distance (s) Source - Récepteur (local sensible voisin; limite de construction de la parcelle voisine sans construction) | [14 empty] | 50 |  | m
Valeurs de planification (annexe 6 OPB) | [14 empty] | 45 |  | dBA | 1
Calcul du niveau d'évaluation Lr au récepteur
Facteurs de correction
Directivité de | [17 empty] | 1
la source Dc
[15 empty] | 6 |  | dB
Niveau sonore LpA au récepteur (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s) +1) | [14 empty] | #NUM! |  | dBA
Correction de niveau K1 |  | Fonctionnement nocturne (19:00 - 07:00 heures) | [12 empty] | 10 |  | dB
Correction de niveau K2 |  | Audibilité des composantes tonales
2
[15 empty] | 2 |  | dB
Correction de niveau K3 |  | Audibilité des composantes impulsives
1
[15 empty] | 0 |  | dB
Correction selon la durée de fonctionnement t (normalement: t = 720 min.) | [8 empty] | 720 |  | min. |  |  |  | 0 |  | dB
Mesures constructives | [9 empty] | -3 |  |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[10 empty] | -5 |  |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[10 empty] | -6 |  |  | dB |  |  |  |  | FALSE
[13 empty] | dB |  |  |  |  | FALSE
[13 empty] | dB |  | 0 |  | dB | FALSE
Niveau d'évaluation Lr | [14 empty] | #NUM! |  | dBA
La valeur de planification de |  |  | 45 | dBA est |  | #NUM!
Prise en compte du principe de prévention? | [17 empty] | 5
Auteur
Lieu, Date | [7 empty] | Signature

## Italian
Formulario di attestazione del rispetto delle esigenze della protezione contro il rumore per pompe di calore (pdc) aria/acqua
Valutazione delle imissioni di rumore di una pompa di calore aria/acqua con una potenza termica di max 35 kW, valutazione periodo notturno
Dati generali
Indirizzo | [5 empty] | Telefono
CAP/Luogo | [5 empty] | E-Mail
Dati pompa di calore aria/acqua (allegare foglio dati tecnici + piano situazione e luogo installazione) | [15 empty] | Dati del fornitore:
secondo Euro-Norm EN 255 risp. EN 14511 (vedi anche www.wpz.ch)
Produttore | Alpha-InnoTec |  |  |  |  | Potenza sonora LwA | [8 empty] | dBA |  | 1
Modell / Typ | [5 empty] | Pressione sonora LpA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | dBA |  | FALSE
Potenza | 0 |  |  |  | kW | a distanza s1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | m
Tipo di posa
Vorsorgeprinzip | [10 empty] | Lärmschutzmassnahmen müssen eine Wirkung von mindestens | #NUM! | dB erreichen! |  |  |  | #NUM!
Nach Faktenblatt "Lärmtechnische Beurteilung von Wärmepumpen", Abschnitt 2.1
Potenza sonora esterna LwA (dati produttore / Wärmepumpen-Testzentrum www.wpz.ch) | [13 empty] | #NUM! |  | dBA |  |  | Aussen-Schallpegelwerte Luft/Wasser-Geräte 12.07.2013/mud
Distanza (s) origine - ricettore (casa vicina; se parcella adiacente non edificata: linea di costruzione) | [15 empty] | m
[20 empty] | Schalldruckpegel in 1m | Schallleistungspegel (*) | Leistung A2/W35 | Abstand
Valore di pianificazione(annesso 6 LSV) | [13 empty] | 45 |  | dBA | 1 |  |  | dB(A) 4 Meßpunkte | LwA dB(A)
[18 empty] | 1 | LW 71A | 50 |  | 7.2 | 1
Calcolo del livello di valutazione Lr dal ricettore | [17 empty] | 2 | LW 81A | 50 |  | 8.4 | 1
[18 empty] | 3 | LW 101A | 50 |  | 9.5 | 1
Fattori di correzione | [17 empty] | 4 | LW 121A | 53 |  | 11.8 | 1
Direzione | [16 empty] | 1 | 5 | LW 100H-A | 51 |  | 10 | 1
sorgente Dc | [17 empty] | 6 | LW 140A | 50 |  | 13.8 | 1
[18 empty] | 7 | LW 180A | 52 |  | 17.2 | 1
[18 empty] | 8 | LW 251A | 57 |  | 24 | 1
[14 empty] | 6 |  | dB |  | 9 | LW 310A | 59 |  | 31 | 1
Livello sonoro LpA dal ricettore (LpA = LwA-11+Dc -20*log(s) +1) | [15 empty] | dBA |  | 10 | LW 180H-A | 53 |  | 17.5 | 1
[18 empty] | 11 | LW 90A/RX | 55 |  | 9.4 | 1
Correzione livello K1 |  |  | Riscaldamento durante la notte (orario 19:00 - 07:00) | [10 empty] | 10 |  | dB |  | 12 | LW 140A/RX | 56 |  | 13.8 | 1
[18 empty] | 13 | LWD 50A | 45 |  | 5.6 | 1
Correzione livello K2 |  |  | Udibilità delle componenti tonali | [14 empty] | 14 | LWD 70A | 45 |  | 7.7 | 1
[17 empty] | 1 | 15 | LWD 90A | 50 |  | 9 | 1
[18 empty] | 16 | LWC 60 | 46 |  | 6.2 | 1
[18 empty] | 17 | LWC 80 | 46 |  | 8 | 1
[14 empty] | 0 |  | dB |  | 18 | LWC 100 | 49 |  | 10.4 | 1
[18 empty] | 19 | LWC 120 | 49 |  | 11.9 | 1
Pegelkorrektur K3 |  |  | Udibilità delle componenti impulsive | [14 empty] | 20 | LW 101 | 50 |  | 9.5 | 1
[17 empty] | 1 | 21 | LW 121 | 50 |  | 11.8 | 1
[18 empty] | 22 | LW 100H | 50 |  | 10 | 1
[18 empty] | 23 | LW 140 | 51 |  | 14.4 | 1
[14 empty] | 0 |  | dB |  | 24 | LW 180 | 52 |  | 17.2 | 1
[18 empty] | 25 | LW 251 | 53 |  | 24 | 1
Correzione in base tempo di esercizio t (normalmente: t = 720 Min.) | [7 empty] | 720 | Min. |  |  |  |  | 0 |  | dB |  | 26 | LW 310 | 53 |  | 31 | 1
[18 empty] | 27 | LW 180H | 52 |  | 17.5 | 1
Misure di protezione | [9 empty] | -3 |  | dB |  |  |  |  | FALSE | 28 | LW 380 | 53 |  | 38 | 1
[10 empty] | -5 |  | dB |  |  |  |  | FALSE | 29 | L 8Split | 50 |  | 6.74 | 2
[10 empty] | -6 |  | dB |  |  |  |  | FALSE | 30 | L 12Split | 51.5 |  | 8.25 | 2
[12 empty] | dB |  |  |  |  | FALSE | 31 | L 16Split | 57.5 |  | 12.84 | 2
[12 empty] | dB |  | 0 |  | dB | FALSE | 32 | LWSE-F8 | 54 |  | 8.9 | 1
[18 empty] | 33 | LWSE-F10 | 54 |  | 9.9 | 1
Livello di valutazione Lr | [15 empty] | dBA |  | 34 | LWSE-F12 | 54 |  | 11.5 | 1
[18 empty] | 35 | LWSE-F14 | 57 |  | 16.3 | 1
Il valore pianificato di |  | 45 |  | dBA è | [13 empty] | 36 | LWSE-F18 | 57 |  | 18.6 | 1
[18 empty] | 37 | LWSE-F24 | 57 |  | 24.5 | 1
Il principio di protezione è stato rispettato? | [16 empty] | 5 |  | * Umrechnung LwA Punktförmig
Autore
Luogo, data | [6 empty] | Firma

## Datenquelle
Aussen-Schallpegelwerte Luft/Wasser-Geräte 22.06.2015/FLM
|  | Schalldruckpegel in 1m | Schallleistungspegel (*) | Leistung A2/W35 | Abstand
|  | dB(A) 4 Meßpunkte | LwA dB(A)
1 | L/W Innen Alpha
2 | LWC 60 | 46 |  | 6.2 | 1
3 | LWC 80 | 46 |  | 8 | 1
4 | LWC 100 | 49 |  | 10.4 | 1
5 | LWC 120 | 49 |  | 11.9 | 1
6 | LW 101 | 50 |  | 9.5 | 1
7 | LW 121 | 50 |  | 11.8 | 1
8 | LW 100H | 50 |  | 10 | 1
9 | LW 140 | 51 |  | 14.4 | 1
10 | LW 160H/V | 45 |  | 13.9 | 1
11 | LW 180 | 52 |  | 17.2 | 1
12 | LW 251 | 53 |  | 24 | 1
13 | LW 310 | 53 |  | 31 | 1
14 | LW 180H | 52 |  | 17.5 | 1
15 | LW 380 | 53 |  | 38 | 1
16
17 | L/W Aussen Alpha
18 | LW 71A | 50 |  | 7.2 | 1
19 | LW 81A | 50 |  | 8.4 | 1
20 | LW 101A | 50 |  | 9.5 | 1
21 | LW 121A | 53 |  | 11.8 | 1
22 | LW 100H-A | 51 |  | 10 | 1
23 | LW 140A | 50 |  | 13.8 | 1
24 | LW 160H-A/V | 45 |  | 13.9 | 1
25 | LW 180A | 52 |  | 17.2 | 1
26 | LW 251A | 57 |  | 24 | 1
27 | LW 310A | 59 |  | 31 | 1
28 | LW 180H-A | 53 |  | 17.5 | 1
29 | LW 90A/RX | 55 |  | 9.4 | 1
30 | LW 140A/RX | 56 |  | 13.8 | 1
31 | LWD 50A | 45 |  | 5.6 | 1
32 | LWD 70A | 45 |  | 7.7 | 1
33 | LWD 90A | 50 |  | 9 | 1
34
35 | L/W Aussen NIBE
36 | F 2030-7 | 51 |  | 5.88 | 1
37 | F 2030-9 | 51 |  | 7.75 | 1
38 | F 2040-12 | 49 |  | 6.47 | 1
39 | F 2040-16 | 60 |  | 9.02 | 1
40 | F 2300-14 | 54 |  | 14.1 | 1
41 | F 2300-20 | 54 |  | 19.6 | 1
42
43 | L/W Split (NIBE)
44 | L 8Split | 50 |  | 6.74 | 2
45 | L 12Split | 51.5 |  | 8.25 | 2
46 | L 16Split | 57.5 |  | 12.84 | 2
47
48 | L/W Split (KNV)
49 | LWSE-F8 | 54 |  | 8.9 | 1
50 | LWSE-F10 | 54 |  | 9.9 | 1
51 | LWSE-F12 | 54 |  | 11.5 | 1
52 | LWSE-F14 | 57 |  | 16.3 | 1
53 | LWSE-F18 | 57 |  | 18.6 | 1
54 | LWSE-F24 | 57 |  | 24.5 | 1
55